Technické podmínky
pro realizaci datových rozvodů optickým kabelem v objektech SBD Krušnohor
Dodavatel. 
Poskytuje služby na základě povolení k poskytování služeb přenosu dat, povolení k poskytování služby zprostředkování přístupu k telekomunikačním službám sítě Internet, povolení k poskytování veřejných datových služeb prostřednictvím veřejné datové sítě vydaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR-Českým telekomunikačním úřadem, 
s přihlédnutím ke všem právním předpisům a platným technickým předpisům a normám ČR, zejména zákona č. 127/2005 Sb.(§ 104,odst.16 ZEK), o telekomunikacích a změně dalších zákonů jakož i jeho případné novely a právní předpisy, které budou vydány k jeho provedení.
Kabely

Kabely s vytažitelnými elementy (PBMM*) pro postupné připojování zákazníků (Riser kabely).  Speciální konstrukce vnitřního kabelu se suchou centrální trubičkou, která umožňuje jednoduché vytažení konkrétní trubičky s vláknem. 
Kabel je dostupný s Ø 8,5; 11,8 a 14,8 mm včetně příslušenství s 12, 24 a 48 optickými vlákny dle specifikace ITU-T G.657.A, uloženými v separátních trubičkách průměru 0,9 mm.
Riser kabel je tvořen měkkým pláštěm se zvýšenou odolností proti šíření plamene, který obsahuje dva tahové členy, rozložené po 180°.Tahové členy v plášti slouží zároveň jako ochrana proti nežádoucímu hlubokému proříznutí kabelu. 

Alternativně lze použít mechanicky odolný jednovláknový optický kabel EZ-Bend  3,0mm pro zvlášť náročné aplikace uvnitř budov.  Verze kabelu bude obsahovat vlákno v polotěsné sekundární ochraně „SuperStrip“, s tahová odolností  444N a musí mít deklarovanou třídu reakce na oheň (CPR) B2ca – s1, d0, a1.

Montáž. 
Kabely budou uloženy v plastových elektro-montážních lištách s dvojitým zámkem o rozměrech odpovídajících množství vedených kabelů. Průchody zdivem a stávajícími plechovými rozvaděči budou kryty plastovými chráničkami o průměru odpovídajícímu množství vedených kabelů.
Kabel je nainstalován vertikálně jako páteřní vedení, ze kterého jsou vydělovány samostatné vláknové jednotky pro jednotlivé zákazníky. Vydělování probíhá tak, že se pomocí speciálního nástroje vyřízne do kabelu „okno” (otvor vyříznutý do pláště) v patře zákazníka a dále další „okno” o příslušný počet pater výše (v případě kabelu napojeného na vnější síť na patě domu a instalovaného směrem vzhůru). Vertikální vzdálenost mezi oběma „okny” by měla s určitou rezervou odpovídat délce vlákna, které je potřeba následně nainstalovat horizontálně směrem k zákazníkovi. Vertikální části kabelu a její následnou instalaci horizontálně směrem k zákazníkovi. Kabely pro postupné připojování zákazníků se používají pro postupnou realizaci rozvodů ve více bytových objektech, zpravidla ve stávajících bytových domech. Zákazníci jsou z instalovaného kabelu napojováni postupně, podle toho, jak požádají o připojení na optickou síť.  Každá trubička potom obsahuje jedno kolorované vlákno. Ve „vzdáleném okně” (o několik pater výše) se přeruší příslušná trubička s vláknem a vytáhne se z pláště „oknem” na patře zákazníka. Takto vytažená trubička s vláknem se potom instaluje jako vodorovná část rozvodu k zákaznické optické zásuvce. 
Do každé bytové jednotky bude přivedena trubička s vláknem ukončená v pevně instalované datové zásuvce. Po provedené montáži budou všechny průchody zdivem začištěny, průchody a vývody datových kabelů z oceloplechového rozvaděče budou řádně chráněny elektro-montážními lištami, nebo průchodkami.
Zásuvka. 

Zásuvku lze montovat na stěnu, na přístrojovou krabici, případně na běžné přístrojové krabice osazené ve zdivu. Vnější rozměry zásuvky jsou 86x86x33mm. Zásuvka se běžně dodává s jednou pozicí pro připojení SC adaptéru
Rozvaděč. 
Budou použity uzamykatelné plechové datové rozvaděče s plechovými dveřmi a bočním otvíráním, určené pro montáž zařízení o rozměrech 19" x 15U nebo 19" x 18U. Velikost bude dána počtem připojených účastníků. Rozvaděč bude umístěn v suterénních prostorech domů.
Technické parametry kabelu.
Dovolená max. tlaková zátěž 200 N/ 10 cm
Balení na bubnu
Značení trubiček s vlákny kolorované trubičky rozlišené proužky, viz následující strana
při zátěži
bez zátěže
Trubičky (buffery) s vláknem Kolorované vlákno
Rozlišení skupiny vláken s dvěma proužky - vlákna 13 - 24
Rozlišení skupiny vláken s jedním
proužkem - vlákna 1 - 12Kolorovaná trubička
Typ vlákna ITU-T G.657.A1
12
8,5 mm 11,8 mm
70,0 kg/km 110 kg/km
*) V místě zeslabení pláště a v místě tahových prvků
0,9/2,1 mm* 1,0/3,2 mm*
24
1,0/3,2 mm*
14,5 mm
155 kg/km
Rozlišení skupiny vláken se třemi proužky - vlákna 25 - 36
Rozlišení skupiny vláken se čtyřmi proužky - vlákna 37 – 48
Vlákna a trubičky využívají standardní color code, vlákna 1–12 jsou značena jedním černým
proužkem, vlákna číslo 13–24 dvěma proužky a vlákna číslo 25–36 třemi proužky a vlákna 37–48.
Vlákna číslo 8, 20, 32 a 44 jsou z důvodu barevného rozlišení uložena ve světle zelené trubičce
s příslušným počtem proužků, avšak obsahují standardní černě kolorované vlákno.
Nástroj na odpláštění Riser kabelu OFA680 
Odbočovací člen 1811 Riser Kabelu 182×107×35 8705 001 811

Deklarovat a doložit poskytovatelem služeb minimální zaručenou stálou propustnost na trase Praha – Most ve výši 100 Gbps.
Doklady které připraví zhotovitel k předání díla ve čtyřech vyhotoveních. 
Seznam připojených bytů 
Protokol o měření kabelových tras včetně zásuvek
Revizní zpráva elektro - výchozí revize v případě použití aktivních prvků
Prohlášení o shodě na použité výrobky
Kopie montážního denníku
Zpracoval: 





Schválil:





-komise CIS SBD


       

Představenstvo SBD Krušnohor 30.03. 2022 

-agentura 

-SOFTEX NCP

